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Паспорт схемы.
Цели.
Схема водоотведение
1. существующее положение в сфере водоотведения поселения, городского округа.

1.1 описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории поселения, городского округа и деление территории поселения, городского округа на эксплуатационные зоны.
1.2 описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами. 

1.3 описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения.

1.4 описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения.
1.5 описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения.
1.6 оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости.

1.7 оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду.
1.8 описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения.

1.9 описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения поселения, городского округа.

2. Балансы сточных вод в системе водоотведения.

2.1 баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения.

2.2 оценку фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения.

2.3 сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов.

2.4 результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселениям, городским округам с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей. 
2.5 прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов.

3. Прогноз объема сточных вод.
3.1 сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения.

3.2 описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны).

3.3 расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам.
3.4 результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения.
3.5 анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия.
4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения.
4.1 основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения.

4.2 перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения.
4.3 технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения. 

4.4 сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения. 

4.5 сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение. 

4.6 описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, городского округа, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование. 

4.7 границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения. 

4.8 границы планируемых зон размещения объектов, централизованной системы водоотведения. 
5. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения. 
5.1 сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади. 

5.2 сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод.
6. Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения. 

7. Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения.

8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.
Введение

Схема водоснабжения Кутуликского МО представляет собой совокупность графического и текстового описания технико-экономического состояния централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения и направлений их развития.

Основные принципы разработки схемы водоснабжения и водоотведения:

– охрана здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения и водоотведения;

– повышение энергетической эффективности путем экономного потребления воды;

– снижение негативного воздействия на водные объекты путем повышения качества очистки сточных вод;

– обеспечение доступности водоснабжения и водоотведения для абонентов за счет повышения эффективности деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение;

– обеспечение развития централизованных систем водоснабжения и водоотведения путем развития эффективных форм управления этими системами, привлечения инвестиций и развития кадрового потенциала организаций, осуществляющих водоснабжение и (или) водоотведение;

– приоритетность обеспечения населения питьевой водой и услугами по водоотведению;

– создание условий для привлечения инвестиций в сферу водоснабжения и водоотведения, обеспечение гарантий возврата частных инвестиций;

– обеспечение технологического и организационного единства и целостности централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения;

– достижение и соблюдение баланса экономических интересов организаций, осуществляющих водоснабжение и (или) водоотведение, и их абонентов;

– установление тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения исходя из экономически обоснованных расходов организаций, осуществляющих водоснабжение и (или) водоотведение, необходимых для осуществления водоснабжения и (или) водоотведения;

– обеспечение стабильных и недискриминационных условий для осуществления предпринимательской деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения;

– обеспечение равных условий доступа абонентов к водоснабжению и водоотведению;

– открытость деятельности организаций, осуществляющих водоснабжение и (или) водоотведение, органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, осуществляющих регулирование в сфере водоснабжения и водоотведения;

– обеспечение абонентов водой питьевого качества в необходимом количестве;

– организация централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует;

– внедрение безопасных технологий в процессе водоподготовки;

– обеспечение водоснабжением максимального водопотребления в сутки объектов нового строительства и реконструируемых объектов, для которых производительности существующих сооружений недостаточно.
Сведения о территории
Территория муниципального образования «Кутулик» расположена в центральной части Аларского района Иркутской области. Общая его площадь 20,53 кв. км. На севере граничит с МО «Маниловск», на северо-востоке - с МО «Табарсук», на востоке – с МО «Могоенок», на юго-западе – с МО «Александровск», на юго-западе – с МО «Забитуй».
Расстояние от областного центра (по степени удаленности от центра субъекта Федерации) составляет 200 км.
Климатические условия

Климат рассматриваемой территории резко континентальный, характерна большая амплитуда колебания температур, малое количество осадков, высокий коэффициент солнечной радиации. Характер распределения осадков определяется циклонической деятельностью и орографическими особенностями региона.

Своеобразие климата определяется расположением данной территории в центре материка, значительной приподнятостью над уровнем моря 490 – 570 м и сложностью орографии.

В пределах Иркутско-Черемховской равнины годовое количество осадков невелико (от 300 до 400 мм). Из них осадки зимнего периода составляют 100 – 150 мм. Данная территория относится к району с недостаточным увлажнением.

Зима - умеренно-суровая, малоснежная, а лето умеренно теплое. Период с отрицательными температурами продолжается семь месяцев с октября по апрель. Средняя температура января ниже -30 ºС.

Высота снежного покрова варьируется от 50 до 100 см. Дата образования устойчивого снежного покрова с 31 октября по 10 ноября, а полное разрушение снежного покрова происходит к 10 апреля.

      Паспорт схемы
Наименование.
Схема водоснабжения МО Кутулик 

Инициатор проекта (муниципальный заказчик).
Глава администрации МО Кутулик
Нормативно-правовая база для разработки схемы.
1. Федеральный закон Российской Федерации от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

2. Федеральный закон Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

3. Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 г. № 782 г. Москва "О схемах водоснабжения и водоотведения";

5. Водный кодекс Российской Федерации от 12.04.2006 с изменениями и дополнениями;

6. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 с изменениями и дополнениями;

7. СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

8. СНиП 2.04.03-85* «Канализация. Наружные сети и сооружения»;

9. СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий»;

10. СНиП 11-04-2003 "Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации"; 

11. Пособие по водоснабжению и канализации городских и сельских поселений (к СНиП 2.07.01-89);

12. Иные действующие нормативные документы в области водоснабжения.

Цели.
Целями разработки схемы являются:

– обеспечение для абонентов доступности водоснабжения и водоотведения;

– обеспечение водоснабжения и водоотведения в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;

– обеспечение рационального водопользования;

– развитие централизованных систем водоснабжения и водоотведения на основе наилучших доступных технологий и внедрения энергосберегающих технологий.

Для достижения поставленных целей следует реализовать следующие мероприятия:

- реконструкция на основе современных технологий и материалов принятого от собственника в пользование имущественного комплекса (сети, оборудование и сооружения системы коммунального водоснабжения) в соответствии с требованиями собственника и государственными стандартами качества предоставляемых услуг;

- обеспечение надежности и стабильности работы системы коммунального водоснабжения поселения путем обновления и замены сетей и оборудования для уменьшения числа аварий;

- ресурсосбережение и энергосбережение путем внедрения нового оборудования для подъема воды и модернизации уже существующего, а также устройства трубопроводов, для уменьшения аварийности и технологических потерь воды.
Схема водоотведение.
1. существующее положение в сфере водоотведения поселения, городского округа.
1.1 описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории поселения, городского округа и деление территории поселения, городского округа на эксплуатационные зоны.
МУП «Теплотехник» организация, оказывающая  услуги по централизованному водоотведение от жилых домов поселка Кутулик, а также объектов социального назначения, объектов малого и среднего бизнеса. Система сбора, очистки и отведения сточных вод в поселке Кутулик является частью общей структуры системы водоотведения и включает в себя систему самотечных и напорных канализационных трубопроводов, с размещенными на них канализационными насосными станциями и комплекс очистных сооружений канализации, предназначенных для очистки сточных вод поселка Кутулик. Данные по потребителям подключенным к централизованной системе водоотведения приведены  в приложении 1. Жилая застройка, населённого пункта МО Кутулик не имеющая централизованной системы водоотведения, оборудована дворовыми туалетами и выгребными ямами (септиками). Стоки из выгребных ям откачиваются автоцистернами и вывозятся на канализационные очистные сооружения, согласованные с местными органами санитарного надзора.

Ливневая канализация.

Организованное отведение поверхностного стока в населенных пунктах муниципального образования Кутулик не производится. Сетей и сооружений ливневой канализации в настоящее время не существует.

1.2 описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами. 
Очистка сточных вод поселка Кутулик производится на очистных сооружениях включает  в себя метод биологической очистки.
Метод биологической очистки сточных «БОС» вод основан на способности микроорганизмов использовать различные загрязнения, содержащиеся в сточных водах, в качестве источника питания в процессе их жизнедеятельности. Биологическая очистка сточных вод производится в аэротенках-смесителях в аэробных (в присутствии кислорода) условиях под действием зооглейных скоплений микроорганизмов активного ила. Аэротенк-смеситель представляет собой прямоугольный  резервуар объемом 200м3. Подача осветленной воды в аэротенк осуществляется рассредоточено по распределительному лотку. Для обеспечения жизнедеятельности аэробных микроорганизмов, поддержания активного ила во взвешенном состоянии во всем объеме аэротенка и интенсивного перемешивания его со сточными водами, предусмотрена подача сжатого воздуха. Активный ил, осевший на дно отстойника, удаляется под действием гидростатического давления через илососы в камеру выпуска ила. Биологически-очищенные сточные воды поступают в сборный кольцевой лоток и направляются в реку Кутулик. 


Производительность станции составляет 200 м3/сутки. В 2014 году фактическое поступление стоков представлено в таблице. 

Таблица 
	Абоненты
	За 2014 год, м3
	%
	В сутки, м3

	п. Кутулик
	31536
	56,8
	86,4


Из таблицы 11 видно, что запас производительности оборудования составляет 56,8 %.
В Российской Федерации требования, предъявляемые к степени очистки сточных вод, утверждены МДК 3-01.2001. «Методические рекомендации по расчету количества и качества принимаемых сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации населенных пунктов».

Анализ степени соответствия применяемых технологий на «БОС» поселка Кутулик не может быть проведен из-за отсутствия лабораторных исследований.
1.3 описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения.
Система централизованного водоотведения включает в себя одну технологическую зону водоотведения. Технологическая зона состоит из системы трубопроводов канализационных сетей, охватывающих часть поселка Кутулик, сооружений на них и площадку очистных сооружений.

Водоотведение сточных вод от населения, организаций производится на площадку очистных сооружений. Список абонентов централизованной системы водоотведения, приведен в Приложении !.

Существующий жилищный фонд и объекты  социально-культурного обслуживания населения МО Кутулик не охваченный централизованной системой водоотведения использует - дворовые туалеты и выгребные ямы с последующим вывозом в места, согласованные с органами санитарного надзора
1.4 описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения.
Организованное отведение поверхностного стока на территории поселка Кутулик не производится. Сетей и сооружений ливневой канализации нет.
1.5 описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения.
Отвод и транспортировка хозяйственно-бытовых стоков от абонентов МО Кутулик осуществляется через систему самотечных и напорных трубопроводов с установленными на них канализационными насосными станциями с дальнейшей перекачкой на канализационные очистные сооружения.
Общая протяженность сетей хозяйственно-бытовой канализации по поселку Кутулик составляет 3,8 км. Характеристики сетей представлены в таблице 1. 

	Тип канализационной сети
	Протяженность, м.
	Диаметр
	Год ввода в эксплуатацию
	% износа
	Материал трубопровода

	Напорный канализационный коллектор
	568
	100
	1976
	100
	Сталь

	Самотечный коллектор
	2332
	150
	1976
	76
	Чугун

	Уличная разводящая сеть
	900
	100
	н/д
	н/д
	Пластик

	Ливневая канализация
	0
	-
	-
	-
	-


Нормативные сроки службы канализационных сетей (коллекторы и уличная сеть с колодцами и арматурой) составляет:

- стальные – 20 лет;

- чугунные - 50 лет;

- пластиковые – 50 лет.
1.6 оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости.
Централизованная система водоотведения представляет собой сложную систему и инженерных сооружений, надежная и эффективная работа которых является одной из важнейших составляющих благополучия поселения.

В условиях экономии приоритетными направлениями развития системы водоотведения являются повышение качества очистки воды и надежности работы сетей и сооружений. Практика показывает, что трубопроводные сети являются, не только наиболее функционально значимым элементом системы канализации, но и наиболее уязвимым с точки зрения надежности. По-прежнему острой остается проблема износа канализационной сети. Поэтому в последние годы особое внимание уделяется ее реконструкции и модернизации. В условиях плотной застройки наиболее экономичным решением является применение бестраншейных методов ремонта и восстановления трубопроводов. Для вновь прокладываемых участков канализационных трубопроводов наиболее надежным и долговечным материалом является полиэтилен. Этот материал выдерживает ударные нагрузки при резком изменении давления в трубопроводе, является стойким к электрохимической коррозии.

При эксплуатации биологических очистных сооружений канализации наиболее чувствительными к различным дестабилизирующим факторам являются аэротенки. Основные причины, приводящие к нарушению биохимических процессов при эксплуатации канализационных очистных сооружений: перебои в энергоснабжении; поступление токсичных веществ, ингибирующих процесс биологической очистки. Опыт эксплуатации сооружений в различных условиях позволяет оценить воздействие вышеперечисленных факторов и принять меры, обеспечивающие надежность работы очистных сооружений. Важным способом повышения надежности очистных сооружений (особенно в условиях экономии энергоресурсов) является внедрение автоматического регулирования технологического процесса.

1.7 оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду.
Сброс сточных вод приводит к загрязнению естественных водоемов. Наиболее интенсивному антропогенному воздействию подвергаются пресные поверхностные воды суши (реки, озера, болота и др.). Не только ядовитые химические и нефтяные загрязнения, избыток органических и минеральных веществ также опасны для водных экосистем.

Экологический аспект данной проблемы состоит в том, что загрязнение водоемов сточными водами приводит к изменению химического состава, нарушению круговорота веществ, разрушению естественных экосистем, исчезновению видов, генетическому ущербу. 

Социальный аспект состоит в том, что загрязнение природных вод приводит к нарушению качества питьевой воды, вызывает различные заболевания, население не может использовать водоемы в рекреационных целях.

1.8 описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения.
На территории Кутуликского муниципального образования централизованная система водоотведения отсутствует.
1.9 описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения поселения, городского округа.
В настоящее время поселок Кутулик имеет довольно низкую степень благоустройства. Централизованной системой канализации охвачено около 6 % территории жилой застройки.

Длительный срок эксплуатации, агрессивная среда, привели к физическому износу сетей, оборудования и сооружений системы водоотведения.

Проблемным вопросом в части сетевого канализационного хозяйства является истечение срока эксплуатации трубопроводов, а также истечение срока эксплуатации запорно-регулирующей арматуры на напорных канализационных трубопроводах.

Износ канализационных сетей составляет около 80 %. Это приводит к аварийности на сетях – образованию утечек. Поэтому необходима своевременная реконструкция и модернизация сетей хозяйственно-бытовой канализации и запорно-регулирующей арматуры.


Отсутствие систем сбора и очистки поверхностного стока в жилых зонах поселка Кутулик способствует загрязнению существующих водных объектов, грунтовых вод и грунтов, а также подтоплению территории. Необходимо переключение прямых ливневых сбросов на систему хозяйственно-бытовой канализации с передачей стоков на очистные сооружения полной биологической очистки с доочисткой и механическим обезвоживаниям осадка.

2. Балансы сточных вод в системе водоотведения.
2.1 баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения.
Все хозяйственно-бытовые стоки поселка Кутулик поступают в централизованную систему водоотведения и затем с помощью канализационных насосных станций на очистные сооружения поселка. 

Существующее водоотведение от жилого сектора и объектов  социально-культурного обслуживания населения представлено в таблице.

Таблица 

	Наименование потребителя
	Суточные расходы стоков, м3/сут.

	
	Средний
	Максимальный

	жилая застройка
	36
	43,2

	общественная застройка
	50,4
	62,4


2.2 оценку фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения.
Оценка фактического притока неорганизованного стока не возможна в виду отсутствия приборов учета на очистных сооружениях.

2.3 сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов.
В настоящее время коммерческий учет принимаемых сточных вод осуществляется в соответствии с действующим законодательством, т.е. количество принятых сточных вод принимается равным количеству потребленной воды. Доля объемов, рассчитанная данным способом, составляет 100 %.

Дальнейшее развитие коммерческого учета сточных вод должно осуществляться в соответствии с федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении» № 416 от 07.12.2011г.

2.4 результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселениям, городским округам с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей. 

Проведение ретроспективного анализа за последние 10 лет не представляется возможным. Сведения об объемах водоотведения за предыдущие годы не предоставлены. Баланс поступления за базовый 2014 год составляет  31,5 тыс. м3/год
2.5 прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов.
Сведения о годовом ожидаемом поступлении в централизованную систему водоотведения сточных вод поселка Кутулик представлено в таблице 

Данное увеличение связано со строительством новых жилых домов и подключением существующего жилого сектора и объектов  социально-культурного обслуживания населения. 

	Населенный пункт, объект

водопользования
	Современное состояние на

2014 год
	2014-2019
	2019-2024
	2024-2029

	
	средние

сутки,

м3/сут
	сутки

максимального

водоотведения,

м3/сут
	средние

сутки,

м3/сут
	сутки

максимального

водоотведения,

м3/сут
	средние

сутки,

м3/сут
	сутки

максимального

водоотведения,

м3/сут
	средние

сутки,

м3/сут
	сутки

максимального

водоотведения,

м3/сут

	жилая застройка
	36
	43,2
	89
	111,3
	142
	177,5
	195
	243,8

	общественная застройка
	50,4
	62,4
	160,6
	200,8
	270,8
	338,5
	381
	476,3


3. Прогноз объема сточных вод.
3.1 сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения.
На основании прогнозов прироста численности населения, выполнены расчеты перспективного потребления коммунальных ресурсов (водоотведение), результаты представлены в таблице 3.1.

Величина перспективного объема водоотведения рассчитана исходя из объемов холодного водоснабжения и горячего водоснабжения для объектов, подключенных к системе центрального водоотведения (приложение 1)
Таблица 3.1
	Поселение
	2014
	2019
	2029

	
	м3/сут
	тыс. м3

/год
	м3/сут
	тыс. м3

/год
	м3/сут
	тыс. м3

/год

	п. Кутулик
	86,4
	31,6
	249,6
	91,2
	576
	210,2


3.2 описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны).
Структура водоотведения поселка Кутулик состоит из сетей, канализационных коллекторов, КНС и КОС. Все сети водоотведения, а также оборудование, установленное на них, объединены в одну эксплуатационную зону. 

Система водоотведения подразделяется на три технологические зоны: 

• Зона самотечной канализации; 

• Зона перекачки стоков; 

• Зона очистки стоков.
3.3 расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам.
Расчет требуемой мощности очистных сооружений выполнен в соответствии с прогнозируемыми балансами приема сточных вод по годам, с учетом перспективного изменения объемов водоотведения Перспективный объем сточных вод (в максимальные сутки) к расчетному сроку составит 720 м3/сут. 

По результатам выполненных расчетов сделан вывод о том, что для покрытия перспективного спроса на услуги водоотведения необходимо строительство новых очистных сооружений производительностью 1000 м3/сут.

3.4 результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения.

Для разработки электронной модели объектов централизованной системы водоотведения поселка Кутулик использовалась геоинформационная система Zulu 7.0.

Пакет ZuluDrain позволяет создать расчетную математическую модель сети, выполнить паспортизацию сети, и на основе созданной модели решать информационные задачи, задачи топологического анализа, и выполнять построение продольного профиля системы. Пьезометрические графики приведены в Приложении 2
Анализ выполненных в геоинформационной системе Zulu расчетов (пакет ZuluDrain) показал, что канализационные сети имеют достаточный запас пропускной способности, зон с дефицитом пропускной способности не выявлено.
3.5 анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия. 
Согласно результатам расчетов, выполненных в п.3,1, требуемая производительность очистных сооружений на расчетный срок составляет 720 м3/сут. Проектная мощность существующих очистных сооружений составляет 200 м3/сут. Следовательно, на сегодняшний день существует дефицит мощности очистных сооружений. 

Необходимо строительство новых очистных сооружений бытовой канализации полной биологической очистки с доочисткой стоков.

4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения.
4.1 основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения.
Принципами развития централизованной системы водоотведения поселка Кутулик являются:

-постоянное улучшение качества предоставления услуг водоотведения потребителям (абонентам);

-удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоотведения новых объектов капитального строительства;

-постоянное совершенствование системы водоотведения путем планирования, реализации, проверки и корректировки технических решений и мероприятий.

Основными задачами, решаемыми в разделе «Водоотведение» схемы водоотведения являются:

- строительство очистных сооружений полной биологической очистки;

- строительство канализационных насосных станций;

- повышение энергетической эффективности системы водоотведения;

- обеспечение доступа к услугам водоотведения новых потребителей.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоотведения относятся:

- показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

- показатели качества обслуживания абонентов;

- показатели качества очистки сточных вод;

- показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод; 

- соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества воды; 

- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

4.2 перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения. 

В целях реализации схемы водоотведения поселка Кутулик до 2029 года необходимо выполнить комплекс мероприятий, направленных на обеспечение в полном объёме необходимого резерва мощностей инженерно – технического обеспечения для развития объектов капитального строительства и подключение новых абонентов на территориях перспективной застройки и повышение надёжность систем жизнеобеспечения. 

Данные мероприятия можно разделить на следующие категории: 

· строительство КОС с полной биологической очисткой;

· строительство КНС;

· строительство сетей водоотведения и подключение к системе централизованного водоотведения существующих и новых абонентов поселка Кутулик;
4.3 технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения. 

Техническим обоснованием реализации основных мероприятий схемы водоотведения по поселку Кутулик являются:

- Строительство КОС - необходимость снижение вредного воздействия на окружающую среду, улучшение условий проживания, удовлетворение спроса на водоотведение.

- Строительство КНС - рельефа местности необходимость удовлетворения спроса на водоотведение.

- Строительство канализационных сетей - необходимость повышения надёжности водоотведения, удовлетворения спроса на водоотведение.

4.4 сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения. 

В поселке Кутулик планируется строительство КОС производительностью 720 м3/сут и пять КНС. Для подключения существующей и вновь строящейся жилой застройки планируется прокладка трубопроводов самотечной и напорной канализации длинной 5832 м. При этом общая длинна канализационных сетей составит 9340 м. Длинны и диаметры участков приведены в Приложении 4 
4.5 сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение. 

В рамках развития систем диспетчеризации, телемеханизации требуется установка частотных преобразователей, шкафов автоматизации, датчиков давления и приборы учета на всех повысительных и канализационных насосных станциях, автоматизирование технологического процесса на водоочистных сооружениях. 

Основной задачей внедрения АСОДУ (автоматические системы оперативно диспетчерского управления) является: 

- поддержание заданного технологического режима и нормальные условия работы сооружений, установок, основного и вспомогательного оборудования и коммуникаций; 

- сигнализация отклонений и нарушений от заданного технологического режима и нормальных условий работы сооружений, установок, оборудования и коммуникаций; 

- сигнализация возникновения аварийных ситуаций на контролируемых объектах; 

- возможность оперативного устранения отклонений и нарушений от заданных условий. 

4.6 описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, городского округа, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование. 

Маршруты прохождения вновь создаваемых сетей водоотведения представлены в графической части на рисунке 2.
4.7 границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения. 

В процессе проектирования и строительства очистных сооружений и КНС должны соблюдаться охранные зоны сетей и сооружений централизованной системы водоотведения. Для уменьшения зон санитарной охраны очистных сооружений предлагается при проектировании и строительстве КОС использовать технологии механического обезвоживания осадка в закрытых помещениях, в такой ситуации санитарно – защитные зоны КОС будет составлять 150 м (согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03). 
4.8 границы планируемых зон размещения объектов, централизованной системы водоотведения. 

Новые очистные сооружения канализации предполагается установить за территорией поселка Кутулик в 700 метрах южнее новой ЦРБ. Новые канализационные насосные станции планируется разместить на улицах 40 лет Победы и Советская.
5 Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения. 

5.1 сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади. 

Необходимые меры по предотвращению вредного воздействия сбросе сточных вод – это снижение массы сброса загрязняющих веществ и микроорганизмов до наиболее жестких нормативов качества воды из числа установленных. Для этого необходимо сооружение централизованной системы водоотведения и очистных сооружений с внедрением новых технологий. 

Для достижения нормативных показателей качества воды, после узла биологической очистки планируется внедрение сооружений доочистки сточных вод (механические фильтры). 

5.2 сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод.
Традиционные физико-химические методы переработки сточных вод на очистных сооружениях приводят к образованию значительного количества твёрдых отходов. Некоторая их часть накапливается уже на первичной стадии осаждения, а остальные обусловлены приростом биомассы за счёт биологического окисления углеродсодержащих компонентов в сточных водах. Твёрдые отходы изначально существуют в виде различных суспензий с содержанием твёрдых компонентов от 1 до 10%. По этой причине процессам выделения, переработки и ликвидации ила стоков следует уделять особое внимание при проектировании и эксплуатации комплекса канализационных очистных сооружений.

Для уменьшения объёма грубых примесей и обезвоженного осадка сточных вод и как следствие снижения вредного и безопасного воздействия на окружающую среду в проектном решении на строительство КОС необходимо предусмотреть внедрение винтового отжимного гидропресса для обезвоживания отбросов. Внедрение данного мероприятия сокращает объем осадка в 5-10 раз.

6. Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения. 

Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения" включает в себя оценку потребности в капитальных вложениях в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоотведения, рассчитанную на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно правовому регулированию в сфере строительства, либо принятую по объектам - аналогам по видам капитального строительства и видам работ, с указанием источников финансирования. 

Укрупненная стоимость реконструкции сетей и сооружений водоотведения 

	№ п/п
	Наименование работ 
	Стоимость, 

тыс. руб. 

	п. Кутулик

	Период 2014-2029гг

	1
	Реконструкция существующих канализационных сетей бытовой канализации
	Из-за отсутствия информации о состоянии трубопроводов стоимость должна быть уточнена после разработки технического задания и сметной документации

	2
	Строительство канализационных насосных станций
	6600

	3
	Строительство очистных сооружений 
	9000

	4
	Строительство канализационных сетей бытовой канализации
	7500

	Период 2019-2029гг

	5
	Строительство канализационных сетей бытовой канализации
	15000

	
	Итого
	38100

	
	Строительство септиков (выгребных ям)
	Из-за отсутствия информации стоимость должна быть уточнена после разработки технического задания и сметной документации


7. Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения.
Устройство сборных сетей канализации и коллекторов в районах существующей застройки, не имеющей централизованного водоотведения; 

-устройство сборных сетей канализации и коллекторов в районах перспективной застройки; 

-объединение стоков от населенных пунктов, для направления их на очистные сооружения;

-строительство очистных сооружений канализации с целью очистки стоков до требования норм их выпуска. 

-при проектировании и строительстве сетей водоотведения и сооружений на них использовать современные технологии и материалы; 

Реализация перечисленных мероприятий позволит: 

-улучшить обслуживания населения, на данный момент не имеющего возможности использовать централизованные системы канализации; 

-обеспечить надежность эксплуатации систем водоотведения; 

-сократить объемы сброса загрязняющих веществ; 

8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию. 

Бесхозяйные объекты централизованных систем водоотведения не выявлены. 


